Abströmklappe KAMOUFLAGE MP

Entrauchungsklappe in Feuerwiderstandsklasse EI 90/120 (vedw hodw i↔o) S1500 C10000 HOT400/30 AA/MA multi, mit CE–Kennzeichnung gemäß der europäischen, harmonisierten Produktnorm EN 12101-8, klassifiziert gemäß EN 13501-4, brandschutztechnisch geprüft gemäß EN 1366-10 und EN 1366-2 in rechteckiger oder quadratischer Bauform für die Verwendung in Druckbelüftungsanlagen nach TRVB 112 S:2020.

Für den Einsatz in Schachtwänden, komplett mit Aluminium-Einbaurahmen und Abdeckpaneelen in RAL 9010. Für die gesicherte Abströmung im Brandgeschoß.

Die Ausführung ist mit einer Abmessung von minimal B x H = 350 x 385 mm bis maximal B x H = 700 x 1075 mm möglich.

Die Klappe ist wartungsfrei. Minimaler Druckverlust durch optimalen freien Durchgang. Zur vertikalen Montage (0 / 180°)  in Abströmschächten aus Betonmauerwerk und Schächten aus Kalziumsilikat 50mm (Promat).

Technische Daten:

- Feuerwiderstandsklasse EI 90/120 (vedw hodw i↔o) S1500 C10000 HOT400/30 AA/MA multi

- Abmessungen: min. B x H = 350 x 385 mm, max. B x H = 700 x 1075 mm

- Gehäuselänge: 92 mm

- Gewicht: max. 34,1 kg bei maximaler Abmessung

- Achsenlage: 0 / 180°

- Versorgungsspannung: Antrieb 24 V DC (inkl. Endlagenschalter)

- Integrierte Endschalter zur Erfassung der Endlagen (Auf und Zu)

- Optional: Vorverkabelt, 3 Meter in 2 Draht-Ansteuerung mittels Polumkehr (MP-TL)

Fabrikat:	PICHLER

Type:		09EKMP350385	(ohne Vorverkabelung MP)

09EKMPTL701075	(mit Vorverkabelung MP-TL)

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: Einbaurahmen EASY-KAP für Kamouflage MP

Für alle Wandarten.

Technische Daten:

- Abmessungen: min. B x H = 350 x 385 mm, max. B x H = 700 x 1075 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		09EKMPKAP350385

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: Einbaurahmen EASY-KGC für Kamouflage MP

Für alle Wandarten, mit klappbarer Absturzsicherung.

Technische Daten:

- Abmessungen: min. B x H = 350 x 385 mm, max. B x H = 700 x 1075 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		09EKMPKGC701075

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............