Komfort-Lüftung
AUSSCHREIBUNGSTEXT
MODULLÜFTUNGSGERÄT
LG 2500
Lüftung mit System.

Lüftungsgerät LG 2500
für Standmontage in linker oder rechter Ausführung

Das Lüftungsgerät LG 2500 für einen Luftvolumenstrom von max. 2300 m³/h besteht aus einem kompakten, wärmegedämmten Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, mit einer Wandstärke von 50 oder 100 mm, außen pulverbeschichtet in RAL 9010, und eignet sich zur Standmontage in Innenräumen oder Außen, in wetterfester und dachintegrierter Ausführung.

Das Lüftungsgerät enthält in der T-Ausführung (Temperaturänderungsgrad > 85 %) ein hocheffizientes Wärmerückgewinnungssystem mit Luft/Luft-Gegenstromwärmetauscher aus Aluminium oder in der F-Ausführung (mit Feuchterückgewinnung) einen Enthalpietauscher, mit einem automatischen, 100 %-igen Bypass und energiesparenden Radialventilatoren mit EC-Motoren-Technologie. Des Weiteren enthalten sind Luftfilter der Güteklasse ISO ePM1 55% in der Außen- und ISO ePM10 75% in der Abluft, welche über die Revisionsklappe an der Gerätefront einfach gewartet werden können.

Ein externes 3,5“ Farb-Touch-Display ermöglicht eine einfache und intuitive Bedienung des Lüftungsgerätes. Die Montage des Bedienelementes erfolgt Aufputz. Das LG 2500 ist standardmäßig mit einer Volumenstromkonstant-Regelung und drei einstellbaren Lüftungsstufen ausgestattet. Optional sind Erweiterungen für eine Druckkonstant- oder Pichler-System-Optimizer-Regelung erhältlich. Mittels eines optionalen CO2- oder VOC-Sensors kann ein bedarfsgeführter Komfortlüftungsbetrieb realisiert werden.

WERTE LAUT EU-VERORDNUNG 1253-2014
(Weitere Werte, siehe Produktdatenblatt - downloadbar unter www.pichlerluft.at)

T-AUSFÜHRUNG:
Maximaler Betriebspunkt:
Volumenstrom: 2300 m³/h
externe Pressung: 250 Pa
Nennbetriebspunkt:
Volumenstrom: 1700 m³/h
externe Pressung: 200 Pa
Spezifische Ventilatorleistung SFP: 0,33 Wh/m³
Thermischer Übertragungsgrad: 85,2 %

F-AUSFÜHRUNG:
Maximaler Betriebspunkt:
Volumenstrom: 2300 m³/h
externe Pressung: 250 Pa
Nennbetriebspunkt:
Volumenstrom: 1700 m³/h
externe Pressung: 200 Pa
Spezifische Ventilatorleistung SFP: 0,34 Wh/m³
Thermischer Übertragungsgrad: 80,3 %
Feuchteübertragungsgrad: 76 %

Externe Prüfungen (T-Ausführung): 
· Passivhaus zertifiziert

Passivhauszertifiziert gemäß PHI-Kriterien (T-Ausführung):

Nichtwohnbau:
· Einsatzbereich: 1100 bis 2160 m³/h bei externer Pressung von 271 Pa
· Gehäusedichtheit: Externe Leckage < 3 %, Interne Leckage < 3 %
· Wärmebereitstellungsgrad: ŋWRG = 82 %
· Behaglichkeitskriterium: TZUL= +16,5 °C bei TAUL= -10 °C
· Stromeffizienz: ŋelek. = 0,42 Wh/m³

Wohnbau:
· Einsatzbereich: 1000 bis 2000 m³/h bei externer Pressung von 230 Pa
· Gehäusedichtheit: Externe Leckage < 3 %, Interne Leckage < 3 %
· Wärmebereitstellungsgrad: ŋWRG = 81 %
· Behaglichkeitskriterium: TZUL= +16,5 °C bei TAUL= -10 °C
· Stromeffizienz: ŋelek. = 0,37 Wh/m³

Einbauteile:
· Gegenstromwärmetauscher aus Aluminium (T-Ausführung)
· Enthalpietauscher mit Feuchterückgewinnung (F-Ausführung)
· Automatischer Bypass der Wärmerückgewinnung
· Zuluft- und Abluftventilator mit EC-Technologie
· [bookmark: _Hlk23251145]Filterzelle ISO ePM1 55% in der Außenluft
· Filterzelle ISO ePM10 75% in der Abluft
· Kondensatwanne mit Kondensatstutzen ø 40 mm
· Steuerelektronik mit aufgebautem Hauptschalter (Regelung: PI-Air2-Steuerung)

Ausführung: Innenaufstellung
Luftanschlüsse für ZUL, ABL, AUL und FOL seitlich positioniert.

Technische Daten:
· Abmessungen Grundgerät: B x H x L = 950 x 1680 x 2900 mm (Länge variiert je nach Ausführung)
· Gewicht: rd. 700 kg
· Luftanschlüsse: B x H = 730 x 650 mm, Flansch P30

Fabrikat:	PICHLER
Type:		0825TI		(T-Ausführung)
		0825FI		(F-Ausführung)

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............


Ausführung: in wetterfester Ausführung mit Flachdach
Luftanschlüsse für ZUL, ABL, AUL und FOL seitlich positioniert.

[bookmark: _Hlk514073671]Technische Daten:
· Abmessungen Grundgerät: B x H x L = 1050 x 1890 x 2900 mm (Länge variiert je nach Ausführung)
· Höhe Flachdach: 60 mm
· Gewicht: rd. 800 kg
· Luftanschlüsse: B x H = 730 x 650 mm, Flansch P30

Fabrikat:	PICHLER
Type:		0825TW		(T-Ausführung)
		0825FW		(F-Ausführung)

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............


Ausführung: in dachintegrierter Ausführung mit Flachdach
Luftanschlüsse für ZUL und ABL auf der Unterseite positioniert, für AUL und FOL seitlich positioniert.

Technische Daten:
· Abmessungen Grundgerät: B x H x L = 1050 x 1890 x 2900 mm (Länge variiert je nach Ausführung)
· Höhe Flachdach: 60 mm
· Gewicht: rd. 800 kg
· Luftanschlüsse ZUL / ABL: B x H = 570 x 370 mm
· Luftanschlüsse AUL / FOL: B x H = 730 x 650 mm

Fabrikat:	PICHLER
Type:		0825TD		(T-Ausführung)
		0825FD		(F-Ausführung)

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............


Mehrpreis: Sockel für LG 2500 DINT

Technische Daten:
· Sockel in Paneelbauweise mit U-Wert < 0,3 W/m²K
· Thermische Entkopplung zur Gebäudehülle
· Öffnungen für Luftleitungen frei wählbar
· Variable Sockelhöhe bis max. 1000 mm (je nach Dachaufbau)
· Wetterschutzabdeckung (wird bei der Gerätemontage wieder entfernt)

Fabrikat:	PICHLER
Type:		0825_D_SO7		(bis 700 mm Sockelhöhe)
		0825_D_SO10		(bis 1000 mm Sockelhöhe)

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............


Ausführung: mit integriertem elektrischen Vorheizregister

Fabrikat:	PICHLER
Type:		0825_VE

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............


Ausführung: mit integriertem elektrischen Nachheizregister

Fabrikat:	PICHLER
Type:		0825_NE

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............



Ausführung: mit integriertem Warmwasservorheizregister
Inkl. Dreiwege Motorregelventil. Bauseitiger Systemtrenner erforderlich!

Fabrikat:	PICHLER
Type:		0825_VW

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............


Ausführung: mit integriertem Warmwassernachheizregister
Inkl. Dreiwege Motorregelventil. Bauseitiger Systemtrenner erforderlich!

Fabrikat:	PICHLER
Type:		0825_NW

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............


Ausführung: mit integriertem Wasserkombiregister zum Heizen und Kühlen
Inkl. Dreiwege Motorregelventil.

Fabrikat:	PICHLER
Type:		0825_KOW

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............


Ausführung: mit integrierten Schalldämpfern
für die ZUL, ABL, AUL und FOL Länge: 1600 mm je Modul

Fabrikat:	PICHLER
Type:		0825_S3

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............


Pichler Air2 Steuer- und Regelungssystem
Das Pichler-Steuer- und Regelungssystem umfasst sämtliche erforderlichen Komponenten zur Steuerung von Ventilatoren, Wärmetauschern, Antrieben, Stellgliedern, elektrischen und wasser-basierten Heiz- und Kühlsystemen in modernen Lüftungsgeräten.
Für den internen Datenaustausch unter den Systembauteilen sorgt Bustechnik neuesten Standards. Das Steuersystem ist optional mit einer Vielzahl an marktüblichen Bus-Systemen vernetzbar.
Der Master beinhaltet sämtliche Systemschnittstellen, eine Hochleistungs-Prozessoreinheit sowie einen optionalen Webserver. Über eine Mehrebenen-Benutzeroberfläche lassen sich vom Administrator für jeweilige Anwendergruppen passende unterschiedliche Zugriffsebenen festlegen.
Sämtliche Peripheriegeräte sind über eine Bus-Leitung mit dem Mastermodul verbunden. 
Damit wird unter Beibehaltung völliger Kontrolle über alle Systemeinheiten eine sehr einfache Anlagenverdrahtung möglich. Dank dieser außergewöhnlichen Lösung lassen sich Installation, Abnahme und Inbetriebsetzung der Anlage besonders effizient vornehmen. Das Lüftungsgerät kann einschließlich aller internen Installationen und Verdrahtungen im Werk zusammengebaut werden. 

Regelungsart Lüftung:
· Volumenstromkonstantregelung
· Luftqualitätssteuerung CO2 (Sensor erforderlich)
· Luftqualitätssteuerung VOC (Sensor erforderlich)
· Externes Führungssignal 0-10V (Option)
· Druckkonstantregelung (Option)
· Pichler System-Optimizer-Regelung (Option)

Regelungsart Temperatur:
· Ablufttemperaturgeführte Regelung mit Zuluftminimalbegrenzung
· Zuluftkonstantregelung

Registeransteuerungen:
· Ansteuerung eines externen Elektrovorheizregisters (Option)
· Ansteuerung eines externen Elektronachheizregisters (Option)
· Ansteuerung eines DX Kühlers (Option)
· Ansteuerung eines Wasser-Vorheizregisters (Option)
· Ansteuerung eines Wasser-Nachheizregisters (Option)
· Ansteuerung eines Wasser-Kühlregisters (Option)
· Ansteuerung eines Wasser-Kombi-Registers (Option)

Kommunikation:
· Webserver (Option)
· Modbus TCP/IP (Option)
· Modbus RTU (Option, bei System-Optimizer nicht möglich)
· BACnet (Option)
· LON-Bus (Option)
· KNX (Option)

Zusatzfunktionen:
· Außenluftkompensation
· Sommernachtskühlung (nur in Verbindung mit Wochenprogramm)
· Wochenprogramm
· Sprachpaket
· Kälterückgewinnung

Signalaustausch:
· Analogeingang für CO2/VOC Sensor
· Eingang für niedrige Drehzahl
· Eingang für hohe Drehzahl
· Ansteuerung Absperrklappen (2 x Belimo LM24A)
· Störmeldung A (Abschaltung der Anlage)
· Eingang extern Start
· Eingang extern Stopp (Option)
· Eingang externer Brandalarm (Option)
· Betriebsmeldung (Option)

Bedieneinheit PI-HMI-35T (im Lieferumfang enthalten):
Über die externe Bedieneinheit PI-HMI werden alle Einstellungen für das Lüftungsgerät vorgenommen. Am 3,5“ Farb-Touch-Display werden die aktuellen Betriebsparameter und Systemwerte wie z.B. die Betriebsart, die Lüfterstufe, Temperaturen, etc. dargestellt. Es kann zwischen Automatikbetrieb und manuellem Betrieb ausgewählt werden. Im Automatikbetrieb arbeitet das System vollautomatisch nach programmierbaren Zeitprogrammen, im manuellen Betrieb kann z.B. die Lüfterstufe individuell erhöht werden (Stoßlüftung).

Beschreibung:
· externes 3,5“ Farb-Touch-Display
· Ausführung zur Auf- oder Unterputz-Montage.
· Abmessungen: B x H x T = 80 x 121 x 42 mm

Fabrikat:	PICHLER
Type:		08LGREGELUNG

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............


Optional: Druckkonstantregelung

Fabrikat:	PICHLER
Type:		08LGDRUCKKON

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............


Optional: Pichler Systemoptimizerregelung

Fabrikat:	PICHLER
Type:		08LGPFANOPT

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............


Optional: Zusatzmodul für die Pichler Systemoptimizerregelung

Fabrikat:	PICHLER
Type:		08SYSOPT

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............


Optional: Regelungserweiterungspaket 

Bestehend aus:
· Regelungserweiterung Webserver (08LGREGWEB)
· Regelungserweiterung ModBus TCP/IP oder BACnet-Schnittstelle (08LGREGTCPIP)
· Regelungserweiterung ModBus RTU (bei System-Optimizer nicht möglich) (08LGREGRTU)
· Signalaustausch extern STOPP (08LGREGSTARTSTOP)
· Signalaustausch BMZ (08LGREGBMZ)

Fabrikat:         PICHLER
Type:              08LGREGERW1

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............


Optional: Getrennte Spannungsversorgung
für Ventilatoren/Steuer- und Regelungsanlage und Heizregister

Fabrikat:         PICHLER
Type:              08LGREGTSPANNUNG

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............


Optional: Verkabelung f. Kanalrauchmelder bei WF und DINT

Fabrikat:         PICHLER
Type:              08LGREGTKRAUCH

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............


Optional: 2. Netzwerkkabel bei Geräten mit System Optimizer

Fabrikat:         PICHLER
Type:              08LGREGTOPT

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............


Optional: Regelungserweiterung Webserver

Fabrikat:	PICHLER
Type:		08LGREGWEB

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............


Optional: Regelungserweiterung ModBus TCP/IP oder BACnet-Schnittstelle

Fabrikat:	PICHLER
Type:		08LGREGTCPIP

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............


Optional: Regelungserweiterung ModBus RTU
(bei System-Optimizer nicht möglich)

Fabrikat:	PICHLER
Type:		08LGREGRTU

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............


Optional: MODBUS/KNX-GATEWAY
Das Modbus / KNX Gateway ermöglicht die Anbindung des Modullüftungsgerätes LG 2500 an ein KNX-Bussystem. Dabei dient das Gateway als Bindeglied zwischen den beiden Bussystemen. Es verfügt über eine Modbus RTU- und TCP-Schnittstelle und ist immer der Master am Modbus. Auf der KNX Seite hingegen, verhält es sich wie ein gewöhnliches KNX TP-1 Gerät. Dies ermöglicht eine zentrale Steuerung und Überwachung des Lüftungsgerätes durch ein KNX-System. Die Konfiguration erfolgt über die IP oder USB-Schnittstelle.

Technische Daten:
· Abmessungen: B x H x L = 88 x 56 x 90 mm
· Montage: Hutschiene oder Wand
· zulässige Umgebungstemperatur: 0 - 60 °C
· zulässige Feuchte: 5 - 95 % nicht kondensierend
· Schutzart: IP20
· Spannung: 24V AC/DC
· Schnittstellen: Ethernet, EIA-485, KNX-TP1
· Achtung: Die Spannungsversorgung erfolgt bauseits!

Fabrikat:	PICHLER
Type:		08KNXGA5006000A

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............


Optional: Signalaustausch extern STOPP

Funktionen:
· Externe Stopp-Funktion
· B-Alarm, selbstquittierend
· Eingang auf Klemmen geführt

Fabrikat:	PICHLER
Type:		08LGREGSTARTSTOP

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............


Optional: Signalaustausch BMZ

Funktionen:
· Externer Brandalarm
· Eingang auf Klemmen geführt

Fabrikat:	PICHLER
Type:		08LGREGBMZ

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............


Optional: Signalaustausch RAUCH

Funktionen:
· Externer Rauchalarm
· Eingang auf Klemmen geführt

Fabrikat:	PICHLER
Type:		08LGREGRAUCH

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............


Optional: Signalaustausch BETRIEB 

Funktionen:
· Betriebsmeldung
· Potentialfreier Kontakt (max. 30V / 3A) 

Fabrikat:	PICHLER
Type:		08LGREGSIGBETRIEB

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............


Optional: Segeltuchstutzen
Aus kaschiertem und hochreißfestem Gewebe und mit beidseitigem Flansch aus verzinktem Stahlblech.

Technische Daten:
· Anschluss: B x H = 730 x 650 mm
· Flansch: P30
· gestreckte Länge: 150 mm

Fabrikat:	PICHLER
Type:		08STE730650

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............


Optional: Absperrklappe mit wetterfester Einhausung
Rahmen und Lamellen verzinkt, mit montiertem Motor LF 24.

Technische Daten:
· Anschluss: B x H x L = 730 x 650 x 150 mm
· Flansch: P30

Fabrikat:	PICHLER
Type:		08AKEWF730650

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............


Optional: Absperrklappe für Innenaufstellungsgeräte
Rahmen und Lamellen verzinkt, mit montiertem Motor LM 24A.

Technische Daten:
· Anschluss: B x H x L = 730 x 650 x 150 mm
· Flansch: P30

Fabrikat:	PICHLER
Type:		08AKE730650

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............


Optional: Isolierte Kondensatsiphon-Box
Box aus verzinktem Stahlblech, inklusive Befestigungsmaterial, Stopfwolle, Rohrleitungsverbindungen und Kabeldurchführung für das Rohrbegleitheizband. Zur zusätzlichen Isolierung des Kondensatabflusses bei Lüftungsgeräten in Außenaufstellung.
Der Siphon und das Rohrbegleitheizband sind im Lieferumfang des Lüftungsgerätes der Fa. Pichler enthalten. 

Technische Daten:
· Abmessungen: B x H x T = 192 x 201 x 300 mm
· Gewicht: ca. 3 kg

Fabrikat:	PICHLER
Type:		08ISOBOXSIPH

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............


Optional: Kanaltemperatursensor ETF 598B-3A

Technische Daten:
· Sensorart: PT1000
· Schutzart: IP67
· Kabellänge: 3 m
· mit Montageflansch

Fabrikat:	PICHLER
[bookmark: _Hlk512439344]Type:		40LG0400011B

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............


Optional: Raumtemperaturfühler
PT1000 Sensor im Aufputzgehäuse

Fabrikat:	PICHLER
Type:		40LG041330

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............


Optional: CO2-Sensor
[bookmark: _Hlk514075647]CO2-Sensor im Aufputzgehäuse, geeignet für die Wandmontage, zur Bedarfsregelung des Volumenstroms.

[bookmark: _Hlk514075536]Technische Daten:
· [bookmark: _Hlk514075614]Spannungsversorgung: 24 V AC/DC
· Ausgangssignal: 0 - 10 V 
· Messbereich: 0 - 2000 ppm
· Abmessungen: B x H x T = 85 x 85 x 35 mm

Fabrikat:	PICHLER
Type:		07RCO248330

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............


Optional: Multifunktions-Raum-CO2- und/oder Luftqualitäts-Fühler mit aktivem Ausgang

Der RCO2-T ermittelt den CO2-Gehalt und die Temperatur der Raumluft. Die Ermittlung des CO2-Gehaltes der Luft wird mittels NDIR-Sensors ermittelt. Im Turnus von ca. 7 Tagen wird eine Selbstkalibrierung der CO2-Messung durchgeführt. Zur Sicherstellung dieser Funktion muss das Gerät innerhalb des Zeitraumes von 7 Tagen mindestens einmal mit Frischluft (CO2-Gehalt ca. 350 ppm) versorgt werden.

Technische Daten:
· Spannungsversorgung: 24 V AC/DC
· Ausgangssignal Luftqualität: 0-10 V / OC 24 V 50 mA, kurzschlussfest
· Messbereich Temperatur: 0...+50 °C
· Ausgangssignal Temperatur: 0-10 V
· Messgenauigkeit Temperatur: ±1 % vom Messbereich
· Kohlendioxidsensor: optischer Sensor (NDIR)
· Messbereich CO2: 0...2.000 ppm
· Ausgangssignal CO2: 0-10 V / OC 24 V 50 mA, kurzschlussfest
· Messgenauigkeit CO2: ±30 ppm ±5 % vom Messwert
· Autokalibrierung CO2: mittels Jumper einstellbar
· Manuelle Kalibrierung CO2: mittels Frischluft und Kalibriertaste
· Umgebungstemperatur: 0...+50 °C
· Gehäuse: Werkstoff ABS
· Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010, optional andere Farben)
· Abmessungen: B x H x T = 80 x 105 x 23,5 mm
· Elektrischer Anschluss: 0,14 - 1,5 mm² über Klemmen auf Platine
· Langzeitstabilität: <10 % / Jahr
· Einlaufzeit: 10 min
· Montage: Wandmontage oder auf UP-Dose, Ø 55 mm, Unterteil mit 4-Loch, für Befestigung auf senkrecht oder waagrecht installierten UP-Dosen
· Schutzklasse: III (nach EN 60 730), Schutzart: IP 30 (nach IEC 529)
· Feuchte: <95 % r. F.
· Normen: CE-Konformität, elektromagnetische Verträglichkeit nach EN 61 326 +A1+A2
· EMV-Richtlinie: 89/336/EWG
· Ausgangsspannung: 24 V AC
· Ausgangsnennstrom: 0,83 A
· Technologie: Linear
· Gewicht: 0,38 kg
· Nominale Leistung:	20 VA
· EMV-Norm: EN55022/B

Fabrikat:	PICHLER
Type:		07RCO2T5830

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............


Ersatzteil: Außenluftfilter 

Technische Daten:
· [bookmark: _Hlk23252125]Filterklasse: ISO ePM1 55%
· Bauform: Filterzelle

Fabrikat:	PICHLER
Type:		40LG0500015A

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............


Ersatzteil: Abluftfilter 

Technische Daten:
· Filterklasse: ISO ePM10 75%
· Bauform: Filterzelle

Fabrikat:	PICHLER
Type:		40LG050320

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............


Lüftungstechnische Inbetriebnahme der Wohnraumlüftungsanlagen
Durchführung in Normalarbeitszeit

Bestehend aus:
· Einregulierung aller Zu- und Abluftventile
· Erstellen einer Luftmengenbilanz für die Zu- und Ablufträume
· Erstellen eines Übergabeprotokolles

Fabrikat:	PICHLER
Type:		08LINBETRIEBNAHME

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............


Regeltechnische Inbetriebnahme der Wohnraumlüftungsanlagen
Nach bauseits fertiggestellter und überprüfter Lüftungsmontage und Elektroverkabelung. Durchführung in Normalarbeitszeit.

Bestehend aus:
· Überprüfung der Elektroanschlüsse
(Netzanspeisung, Bedieneinheit, Temperaturfühler)
· Inbetriebnahme des Lüftungsgerätes
· Einstellung der geforderten Geräteluftmengen nach bauseits erfolgter Voreinstellung der Luftauslässe
· Einstellung der geforderten Regelparameter
(Regelungsart, Temperaturen, Filterzeiten, etc.)
· Überprüfung des ordnungsgemäßen Gerätebetriebes und Regelverhaltens
· Nutzereinweisung und Übergabe

[bookmark: _Hlk513035949]Fabrikat:	PICHLER
Type:		08INBETRIEBNAHME

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............


SERVICE GLT
Einstellen der Schnittstellenparameter in der Gebäudeleittechnik. Eine weiterführende Unterstützung
bei der GLT-Anbindung wird gesondert nach Aufwand in Rechnung gestellt!

Fabrikat:	PICHLER
Type:		08SERVICEGLT

Lo: ………………..
So: ………………..
ST	EP: ……………….. ………...............
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