Dezentrales Kompaktlüftungsgerät mit Vorheizregister LG100UPFV

zur Unterputzmontage (ohne Unterputzgehäuse)

Das dezentrale Wohnraumlüftungsgerät LG100UPFV in kompakter Ausführung wird in das Unterputzgehäuse eingeschoben (Einschubmodul). Durch seine flexiblen Anschlussmöglichkeiten ist es sowohl für die Einraumanwendung als auch für die Mehrraumanwendung einsetzbar. Ein hochwertiger Enthalpietauscher sorgt für die effiziente Wärme- und Feuchterückgewinnung und beugt auch der Kondensatbildung bei tiefen Außentemperaturen vor. Zusätzlich wird der Feuchtegehalt über einen Multisensor in der Fortluft überwacht. Der Sensor erfasst zudem die Raumluftqualität, indem er die VOC- und eCO2-Konzentration misst. Damit ist ganz komfortabel eine bedarfsgesteuerte und somit energieeffiziente Luftvolumenstromregelung möglich. Die Frischluft wird zweistufig gefiltert und bei Bedarf vorgewärmt (mit PTC-Vorheizregister).

Das Lüftungsgerät wird volumenstromkonstant betrieben und zeichnet sich durch energiesparende und leise laufende EC-Radialventilatoren aus. Der Gerätekorpus aus EPP-Material dient zur Aufnahme der Einbaukomponenten und sorgt für eine sehr gute Wärme- und Schalldämmung.

Im ausgeschalteten Zustand werden die Außen- und Fortluftöffnungen automatisch mechanisch verschlossen.

Frostschutz: Der Enthalpietauscher ermöglicht einen Betrieb bis ca. -5°C ohne Kondensat- und Einfriergefahr. Bei tieferen Temperaturen wird die Außenluft bei Bedarf mittels PTC-Vorheizregister vorgewärmt.

Die Bedienung des LG100 erfolgt einfach und intuitiv über einen Taster am Gerät oder optional über die Bedieneinheit MINI. Das Lüftungsgerät kann drahtlos in das Heimnetzwerk eingebunden werden und über die Pichler App gesteuert werden.

Das Gerät kann nur in Verbindung mit einem Unterputzgehäuse verwendet werden, welches separat bestellt werden muss.

Die Designfront ist in der Standardausführung im Gerätepreis enthalten, muss aber separat bestellt werden. Sie ist in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

Gemäß VO (EU) Nr. 1369/2017 – Energieverbrauchskennzeichnung, Europäische Produktdatenbank, ist das Lüftungsgerät in der EPREL-Datenbank gelistet.

Kennwerte nach EN13141-8:

Zuluftseitiges Temperaturverhältnis: 83,6 % (Einraum) / 80,4 % (Mehrraum)

Zuluftseitiges Feuchteverhältnis: 69,1 % (Einraum) / 64,3 % (Mehrraum)

Spezifische Eingangsleistung: 0,28 Wh/m³ (Einraum)

Technische Daten:

Volumenstrom: 25-60 m³/h (Einraum)

Volumenstrom: 25-80 m³/h (Mehrraum)

Lüftungsstufen: 1 – 2 – 3 – Auto (bedarfsgeführt)

Min. Betriebstemperatur (Außenluft): -15 °C

Filterklasse Außenluft: Coarse 70% (Vorfilter)

Filterklasse Zuluft: ePM1 55% (Hauptfilter)

Filterklasse Abluft: Coarse 70%

Wärmetauscher: Enthalpie-Gegenstromtauscher

Gerätekorpus: EPP

Einschubmodul teilweise verkleidet mit verzinktem Stahlblech

Elektrischer Anschluss: 230 VAC / 50 Hz

Vorsicherung: 13 A

Max. Leistungsaufnahme: 320 W

Abmessungen Einschubmodul B x H x T: 498 x 882 x 192 mm

Geräteabmessung mit Unterputzgehäuse und Designfront B x H x T: 547 x 937 x 202 mm

Luftanschlüsse sind am Unterputzgehäuse vorgesehen

Gewicht Einschubmodul: ca. 15 kg

Gewicht mit Unterputzgehäuse und Designfront: ca. 30 kg

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08LG100UPFV

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Dezentrales Kompaktlüftungsgerät LG100UPF

zur Unterputzmontage (ohne Unterputzgehäuse)

Das dezentrale Wohnraumlüftungsgerät LG100UPF in kompakter Ausführung wird in das Unterputzgehäuse eingeschoben (Einschubmodul). Durch seine flexiblen Anschlussmöglichkeiten ist es sowohl für die Einraumanwendung als auch für die Mehrraumanwendung einsetzbar. Ein hochwertiger Enthalpietauscher sorgt für die effiziente Wärme- und Feuchterückgewinnung und beugt auch der Kondensatbildung bei tiefen Außentemperaturen vor. Zusätzlich wird der Feuchtegehalt über einen Multisensor in der Fortluft überwacht. Der Sensor erfasst zudem die Raumluftqualität, indem er die VOC- und eCO2-Konzentration misst. Damit ist ganz komfortabel eine bedarfsgesteuerte und somit energieeffiziente Luftvolumenstromregelung möglich. Die Frischluft wird zweistufig gefiltert.

Das Lüftungsgerät wird volumenstromkonstant betrieben und zeichnet sich durch energiesparende und leise laufende EC-Radialventilatoren aus. Der Gerätekorpus aus EPP-Material dient zur Aufnahme der Einbaukomponenten und sorgt für eine sehr gute Wärme- und Schalldämmung.

Im ausgeschalteten Zustand werden die Außen- und Fortluftöffnungen automatisch mechanisch verschlossen.

Frostschutz: Der Enthalpietauscher ermöglicht einen Betrieb bis ca. -5°C ohne Kondensat- und Einfriergefahr. Bei tieferen Temperaturen wird der Zuluftvolumenstrom reduziert bzw. fallweise ausgeschaltet.

Die Bedienung des LG100 erfolgt einfach und intuitiv über einen Taster am Gerät oder optional über die Bedieneinheit MINI. Das Lüftungsgerät kann drahtlos in das Heimnetzwerk eingebunden werden und über die Pichler App gesteuert werden.

Das Gerät kann nur in Verbindung mit einem Unterputzgehäuse verwendet werden, welches separat bestellt werden muss.

Die Designfront ist in der Standardausführung im Gerätepreis enthalten, muss aber separat bestellt werden. Sie ist in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

Gemäß VO (EU) Nr. 1369/2017 – Energieverbrauchskennzeichnung, Europäische Produktdatenbank, ist das Lüftungsgerät in der EPREL-Datenbank gelistet.

Kennwerte nach EN13141-8:

Zuluftseitiges Temperaturverhältnis: 83,6 % (Einraum) / 80,4 % (Mehrraum)

Zuluftseitiges Feuchteverhältnis: 69,1 % (Einraum) / 64,3 % (Mehrraum)

Spezifische Eingangsleistung: 0,28 Wh/m³ (Einraum)

Technische Daten:

Volumenstrom: 25-60 m³/h (Einraum)

Volumenstrom: 25-80 m³/h (Mehrraum)

Lüftungsstufen: 1 – 2 – 3 – Auto (bedarfsgeführt)

Min. Betriebstemperatur (Außenluft): -5 °C

Filterklasse Außenluft: Coarse 70% (Vorfilter)

Filterklasse Zuluft: ePM1 55% (Hauptfilter)

Filterklasse Abluft: Coarse 70%

Wärmetauscher: Enthalpie-Gegenstromtauscher

Gerätekorpus: EPP

Einschubmodul Teilweise verkleidet mit verzinktem Stahlblech

Elektrischer Anschluss: 230 VAC / 50 Hz

Vorsicherung: 13 A

Max. Leistungsaufnahme: 40 W

Abmessungen Einschubmodul B x H x T: 498 x 882 x 192 mm

Geräteabmessung mit Unterputzgehäuse und Designfront B x H x T: 547 x 937 x 202 mm

Luftanschlüsse sind am Unterputzgehäuse vorgesehen

Gewicht Einschubmodul: ca. 15 kg

Gewicht mit Unterputzgehäuse und Designfront: ca. 30 kg

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08LG100UPF

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Designfront für das dezentrale Kompaktlüftungsgerät LG100

Die Designfront dient zur optisch anspruchsvollen Verkleidung bzw. zur funktionalen Luftführung der Zu- und Abluft.

Standardmäßig aus verzinktem Stahlblech in RAL 9003 beschichtet (Modell 1).

Im Gerätepreis enthalten!

Abmessungen Designfront B x H x T: 525 x 908 x 43 mm

Gewicht: ca. 5 kg

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08LG100UPAPDF1A

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: Designfront für das dezentrale Kompaktlüftungsgerät LG100

Die Designfront dient zur optisch anspruchsvollen Verkleidung bzw. zur funktionalen Luftführung der Zu- und Abluft.

In unterschiedlichen Ausführungen erhältlich und ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen Designfront B x H x T: 525 x 908 x 43 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08LG100UPAPDF2A		(Modell 2: Folie Prismen, Gewicht: ca. 5 kg)

08LG100UPAPDF3A		(Modell 3: Folie Line-Art, Gewicht: ca. 5 kg)

08LG100UPAPDF4A		(Modell 4: Glasfront weiss, Gewicht: ca. 9 kg)

08LG100UPAPDF5A		(Modell 5: Glasfront grau; Gewicht: ca. 9 kg)

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Unterputzgehäuse LG100 als Einraumanwendung

für den Einbau in die Außenwand

Das Unterputzgehäuse wird in der Rohbauphase in die Außenwand eingesetzt und eingeschäumt. Das Gehäuse verfügt über eine Putzkante, die bündig mit dem Innenputz abschließt. Das dezentrale Kompaktlüftungsgerät (08LG100UPF bzw. 08LG100UPFV) wird nachträglich in das Gehäuse eingesetzt.

Material: 				Stahlblech verzinkt

Abmessungen B x H x T:		547 x 937 x 160 mm

Anschlüsse AUL/FOL: 			Ø 100 mm durch die Außenwand

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08LG100UPGERA

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Unterputzgehäuse LG100 als Mehrraumanwendung

für den Einbau in die Außenwand

Das Unterputzgehäuse wird in der Rohbauphase in die Außenwand eingesetzt und eingeschäumt. Das Gehäuse verfügt über eine Putzkante, die bündig mit dem Innenputz abschließt. Das dezentrale Kompaktlüftungsgerät (08LG100UPF bzw. 08LG100UPFV) wird nachträglich in das Gehäuse eingesetzt.

Material: 				Stahlblech verzinkt

Abmessungen BxHxT:			547 x 937 x 160 mm

Mehrraumanschlüsse ZUL/ABL:	je 2 x für Komflex 75 vorbereitet, bei Bedarf nutzbar

AUL/FOL Anschlüsse:			Ø 100 mm durch die Außenwand

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08LG100UPGMRA

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Unterputzgehäuse LG100 als Mehrraumanwendung

für den Einbau in eine Betonwand

Das Unterputzgehäuse wird in der Rohbauphase in die Schalungswand eingesetzt und einbetoniert. Das Gehäuse verfügt über eine Putzkante, die bündig mit dem Innenputz abschließt. Das dezentrale Kompaktlüftungsgerät (08LG100UPF bzw. 08LG100UPFV) wird nachträglich in das Gehäuse eingesetzt. Das Unterputzgehäuse ist auch für die Einraumanwendung geeignet.

Material: 				Stahlblech verzinkt

Abmessungen BxHxT:			577 x 937 x 160 mm

Mehrraumanschlüsse ZUL/ABL:	je 6 x für Komflex 75 vorbereitet, bei Bedarf nutzbar

AUL/FOL Anschlüsse:			Ø 100 mm durch die Außenwand

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08LG100UPGMRAB

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Unterputzgehäuse LG100 als Mehrraumanwendung

für die Montage an einer massiven Wand, verkleidet mit einer Vorsatzschale

Das Gehäuse verfügt über eine Putzkante, die bündig mit dem Innenputz abschließt. Das dezentrale Kompaktlüftungsgerät (08LG100UPF bzw. 08LG100UPFV) wird nachträglich in das Gehäuse eingesetzt.

Material: 				Stahlblech verzinkt

Abmessungen BxHxT:			547 x 937 x 160 mm

Mehrraumanschlüsse ZUL/ABL:	je 2 x für Komflex 75 vorbereitet, bei Bedarf nutzbar

Anschlüsse AUL/FOL:	Durchmesser Ø 100 mm Nippelmaß, wahlweise seitlich oder stirnseitig montierbar

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08LG100UPGMRAVS   (Standard: AUL/FOL-Anschlussstutzen ohne Lippendichtung)

08LG100UPGMRAVSL (Optional: AUL/FOL-Anschlussstutzen mit Lippendichtung)

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: Erweiterungsset seitlicher Anschluss zur Mehrraumanwendung

Zur Erweiterung der Anschlussmöglichkeit für einen weiteren seitlichen ZUL- oder ABL- Anschluss. Passend für 08LG100UPGMRA und 08LG100UPGMRAVS(L).

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08LG100UPESETA

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Ausgleichsdämmung für das Unterputzgehäuse

Dient als Ausgleich für den Hohlraum hinter dem Unterputzgehäuse und der Außenseite der Ziegelwand (für Ziegelstärke 250 mm).

Passend für 08LG100UPGERA und 08LG100UPGMRA

Im Gerätepreis enthalten!

Material:		EPS

Abmessungen B x H:	487 x 663 mm

Dämmstärke:		100 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08LG100UPAGD1A

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Wanddurchführungselement LG100 UPWD

für den Einbau in die Außenwand

Das Wanddurchführungselement 08LG100UPWD wird mit dem Unterputzgehäuse (08LG100UPGERA für Einraumanwendung bzw.08LG100UPGMRA für Mehrraumanwendung) verschraubt und gemeinsam mit diesem in der Rohbauphase in die Außenwand eingebaut. Das Element besteht aus EPP-Material und besitzt sehr gute Wärmedämmeigenschaften. Es lässt sich einfach in die Dämmebene integrieren und kann je nach Wandstärke gekürzt werden.

Material: EPP

Anschlussdurchmesser Geräteseite: 100 mm

Anschlussdurchmesser Fassadenseite: 125 mm

Dämmstärke: mind. 40 mm

Abmessungen B x H x T: 486 x 206 x 404 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08LG100UPWD

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Außenwandelement Fensterlaibung

Das Außenwandelement dient als Wetterschutzgitter und Abschluss der AUL/FOL Leitungen in der Fensterlaibung.

Standardmäßig Stahlblech verzinkt beschichtet in RAL 9003.

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08LG100FLAWE1A

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Anschlussset Fensterlaibung für dezentrales Kompaktlüftungsgerät

zur Unterputzmontage

Anschlussset aus Kunststoff zur AUL- und FOL- Anbindung an das Außenwandelement der Fensterlaibung.

Bestehend aus:

2 Stk. Zuschnitt Rundrohr: Ø 125 mm (40LG0300064A)

1 Stk. Zuschnitt Flachkanal B x H: 150 x 70 mm (40LG0300065A)

2 Stk. Übergänge Eckig / Rund (08UERV12515070)

2 Stk. Flachkanal 1 m aus Kunststoff (08K150701000)

1 Stk. Bogen 90° flach (08B9015070)

2 Stk. Kanal Enddeckel (08EP15070)

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08LG100FLASETA

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Dämmplatte Fensterlaibung

Dient zur Aufnahme und Dämmung der Außen- und Fortluftleitungen (08LG100FLASETA) in der Fassadendämmung.

Material:		EPS

Abmessungen BxH:	920 x 600 mm

Dämmstärke:		100 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08LG100FLDPA

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Dezentrales Kompaktlüftungsgerät mit Vorheizregister LG100 APFV

zur Aufputzmontage

Das dezentrale Wohnraumlüftungsgerät LG100APFV in kompakter Ausführung ist für die Aufputzmontage zur Be- und Entlüftung im installierten Raum geeignet. Ein hochwertiger Enthalpietauscher sorgt für die effiziente Wärme- und Feuchterückgewinnung und beugt auch der Kondensatbildung bei tiefen Außentemperaturen vor. Zusätzlich wird der Feuchtegehalt über einen Multisensor in der Fortluft überwacht. Der Sensor erfasst die Raumluftqualität, indem er die VOC- und eCO2-Konzentration misst. Damit ist ganz komfortabel eine bedarfsgesteuerte und somit energieeffiziente Luftvolumenstromregelung möglich. Die Frischluft wird zweistufig gefiltert und bei Bedarf vorgewärmt (mit PTC-Vorheizregister).

Das Lüftungsgerät wird volumenstromkonstant betrieben und zeichnet sich durch energiesparende und leise laufende EC-Radialventilatoren aus. Der Gerätekorpus aus EPP-Material dient zur Aufnahme der Einbaukomponenten und sorgt für eine sehr gute Wärme- und Schalldämmung.

Im ausgeschalteten Zustand werden die Außen- und Fortluftöffnungen automatisch mechanisch verschlossen.

Frostschutz: Der Enthalpietauscher ermöglicht einen Betrieb bis ca. -5°C ohne Kondensat- und Einfriergefahr. Bei tieferen Temperaturen wird die Außenluft bei Bedarf mittels PTC-Vorheizregister vorgewärmt.

Die Bedienung des LG100 erfolgt einfach und intuitiv über einen Taster am Gerät oder optional über die Bedieneinheit MINI. Das Lüftungsgerät kann drahtlos in das Heimnetzwerk eingebunden werden und über die Pichler App gesteuert werden.

Die Designfront ist in der Standardausführung im Gerätepreis enthalten, muss aber separat bestellt werden. Sie ist in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

Gemäß VO (EU) Nr. 1369/2017 – Energieverbrauchskennzeichnung, Europäische Produktdatenbank, ist das Lüftungsgerät in der EPREL-Datenbank gelistet.

Kennwerte nach EN13141-8:

Zuluftseitiges Temperaturverhältnis: 83,6 % (Einraum)

Zuluftseitiges Feuchteverhältnis: 69,1 % (Einraum)

Spezifische Eingangsleistung: 0,28 Wh/m³ (Einraum)

Technische Daten:

Volumenstrom: 25 - 60 m³/h

Lüftungsstufen: 1 – 2 – 3 – Auto (bedarfsgeführt)

Min. Betriebstemperatur (Außenluft): -15 °C

Filterklasse Außenluft: Coarse 70% (Vorfilter)

Filterklasse Zuluft: ePM1 55% (Hauptfilter)

Filterklasse Abluft: Coarse 70%

Wärmetauscher: Enthalpie-Gegenstromtauscher

Gerätekorpus: EPP

Gehäuse: Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet RAL 9003 matt

Elektrischer Anschluss: 230 VAC / 50 Hz

Vorsicherung: 13 A

Max. Leistungsaufnahme: 320 W

Geräteabmessung inkl. Designfront B x H x T: 525 x 908 x 200 mm

Anschlüsse AUL/FOL: Ø 100 mm durch die Außenwand

Gewicht inkl. Designfront: ca. 30 kg

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08LG100APFV

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Dezentrales Aufputz- Lüftungsgerät LG100APF

für die Wandmontage

Das dezentrale Wohnraumlüftungsgerät LG100APF in kompakter Ausführung ist für die Aufputzmontage zur Be- und Entlüftung im installierten Raum geeignet. Ein hochwertiger Enthalpietauscher sorgt für die effiziente Wärme- und Feuchterückgewinnung und beugt auch der Kondensatbildung bei tiefen Außentemperaturen vor. Zusätzlich wird der Feuchtegehalt über einen Multisensor in der Fortluft überwacht. Der Sensor erfasst die Raumluftqualität, indem er die VOC- und eCO2-Konzentration misst. Damit ist ganz komfortabel eine bedarfsgesteuerte und somit energieeffiziente Luftvolumenstromregelung möglich. Die Frischluft wird zweistufig gefiltert.

Das Lüftungsgerät wird volumenstromkonstant betrieben und zeichnet sich durch energiesparende und leise laufende EC-Radialventilatoren aus. Der Gerätekorpus aus EPP-Material dient zur Aufnahme der Einbaukomponenten und sorgt für eine sehr gute Wärme- und Schalldämmung.

Im ausgeschalteten Zustand werden die Außen- und Fortluftöffnungen automatisch mechanisch verschlossen.

Frostschutz: Der Enthalpietauscher ermöglicht einen Betrieb bis ca. -5°C ohne Kondensat- und Einfriergefahr. Bei tieferen Temperaturen wird der Zuluftvolumenstrom reduziert bzw. fallweise ausgeschaltet.

Die Bedienung des LG100 erfolgt einfach und intuitiv über einen Taster am Gerät oder optional über die Bedieneinheit MINI. Das Lüftungsgerät kann drahtlos in das Heimnetzwerk eingebunden werden und über die Pichler App gesteuert werden.

Die Designfront ist in der Standardausführung im Gerätepreis enthalten, muss aber separat bestellt werden. Sie ist in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

Gemäß VO (EU) Nr. 1369/2017 – Energieverbrauchskennzeichnung, Europäische Produktdatenbank, ist das Lüftungsgerät in der EPREL-Datenbank gelistet.

Kennwerte nach EN13141-8:

Zuluftseitiges Temperaturverhältnis: 83,6 % (Einraum)

Zuluftseitiges Feuchteverhältnis: 69,1 % (Einraum)

Spezifische Eingangsleistung: 0,28 Wh/m³ (Einraum)

Technische Daten:

Volumenstrom: 25 - 60 m³/h

Lüftungsstufen: 1 – 2 – 3 – Auto (bedarfsgeführt)

Min. Betriebstemperatur (Außenluft): -5 °C

Filterklasse Außenluft: Coarse 70% (Vorfilter)

Filterklasse Zuluft: ePM1 55% (Hauptfilter)

Filterklasse Abluft: Coarse 70%

Wärmetauscher: Enthalpie-Gegenstromtauscher

Gerätekorpus: EPP

Gehäuse: Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet RAL9003 matt

Elektrischer Anschluss: 230 VAC / 50 Hz

Vorsicherung: 13 A

Max. Leistungsaufnahme: 40 W

Geräteabmessung inkl. Designfront B x H x T: 525 x 908 x 200 mm

Anschlüsse AUL/FOL: Ø 100 mm durch die Außenwand

Gewicht inkl. Designfront: ca. 30 kg

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08LG100APF

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Designfront für das dezentrale Kompaktlüftungsgerät LG100

Die Designfront dient zur optisch anspruchsvollen Verkleidung bzw. zur funktionalen Luftführung der Zu- und Abluft.

Standardmäßig aus verzinktem Stahlblech in RAL 9003 beschichtet (Modell 1).

Im Gerätepreis enthalten!

Abmessungen Designfront B x H x T: 525 x 908 x 43 mm

Gewicht: ca. 5 kg

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08LG100UPAPDF1A

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: Designfront für das dezentrale Kompaktlüftungsgerät LG100

Die Designfront dient zur optisch anspruchsvollen Verkleidung bzw. zur funktionalen Luftführung der Zu- und Abluft.

In unterschiedlichen Ausführungen erhältlich und ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen Designfront B x H x T: 525 x 908 x 43 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08LG100UPAPDF2A		(Modell 2: Folie Prismen, Gewicht: ca. 5 kg)

08LG100UPAPDF3A		(Modell 3: Folie Line-Art, Gewicht: ca. 5 kg)

08LG100UPAPDF4A		(Modell 4: Glasfront weiss, Gewicht: ca. 9 kg)

08LG100UPAPDF5A		(Modell 5: Glasfront grau; Gewicht: ca. 9 kg)

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Dezentrales Kompaktlüftungslüftungsgerät LG100DEFV

zur Deckenmontage

Das dezentrale Wohnraumlüftungsgerät LG100DEFV in kompakter Ausführung ist für die Deckenmontage als Mehrraumanwendung geeignet. Ein hochwertiger Enthalpietauscher sorgt für die effiziente Wärme- und Feuchterückgewinnung und beugt auch der Kondensatbildung bei tiefen Außentemperaturen vor. Zusätzlich wird der Feuchtegehalt über einen Multisensor in der Fortluft überwacht. Der Sensor erfasst die Raumluftqualität, indem er die VOC- und eCO2-Konzentration misst. Damit ist ganz komfortabel eine bedarfsgesteuerte und somit energieeffiziente Luftvolumenstromregelung möglich. Die Frischluft wird zweistufig gefiltert und bei Bedarf vorgewärmt (mit PTC-Vorheizregister).

Das Lüftungsgerät wird volumenstromkonstant betrieben und zeichnet sich durch energiesparende und leise laufende EC-Radialventilatoren aus. Der Gerätekorpus aus EPP-Material dient zur Aufnahme der Einbaukomponenten und sorgt für eine sehr gute Wärme- und Schalldämmung.

Im ausgeschalteten Zustand werden die Außen- und Fortluftöffnungen automatisch mechanisch verschlossen.

Frostschutz: Der Enthalpietauscher ermöglicht einen Betrieb bis ca. -5°C ohne Kondensat- und Einfriergefahr. Bei tieferen Temperaturen wird die Außenluft bei Bedarf mittels PTC-Vorheizregister vorgewärmt.

Die Bedienung des LG100 erfolgt über die Bedieneinheit MINI oder einfach und intuitiv über die Pichler APP. Das Lüftungsgerät kann drahtlos in das Heimnetzwerk eingebunden werden.

Gemäß VO (EU) Nr. 1369/2017 – Energieverbrauchskennzeichnung, Europäische Produktdatenbank, ist das Lüftungsgerät in der EPREL-Datenbank gelistet.

Kennwerte nach EN13141-7:

Zuluftseitiges Temperaturverhältnis: 80,4 % (Mehrraum)

Zuluftseitiges Feuchteverhältnis: 64,3 % (Mehrraum)

Spezifische Eingangsleistung: 0,36 Wh/m³ (Mehrraum)

Technische Daten:

Volumenstrom: 25 - 80 m³/h

Lüftungsstufen: 1 – 2 – 3 – Auto (bedarfsgeführt)

Min. Betriebstemperatur (Außenluft): -15 °C

Filterklasse Außenluft: Coarse 70% (Vorfilter)

Filterklasse Zuluft: ePM1 55% (Hauptfilter)

Filterklasse Abluft: Coarse 70%

Wärmetauscher: Enthalpie-Gegenstromtauscher

Gerätekorpus: EPP

Gehäuse: Stahlblech verzinkt, Front pulverbeschichtet RAL9003 matt

Elektrischer Anschluss: 230 VAC / 50 Hz

Vorsicherung: 13 A

Max. Leistungsaufnahme: 320 W

Anschlüsse AUL/FOL: Ø 100 mm Nippelmaß, wahlweise seitlich oder stirnseitig montierbar

Anschlüsse ZUL/ABL: je 3 x für KOMFLEX 75 vorbereitet, bei Bedarf nutzbar

Geräteabmessung inkl. Frontabdeckung, ohne AUL/FOL Anschlüsse

B x H x T: 587 x 937 x 203 mm

Gewicht: ca. 25 kg

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08LG100DEFV		(Standard: AUL/FOL-Anschlussstutzen ohne Lippendichtung)

08LG100DEFVL	(Optional: AUL/FOL-Anschlussstutzen mit Lippendichtung)

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Dezentrales Kompaktlüftungslüftungsgerät LG100DEF

zur Deckenmontage

Das dezentrale Wohnraumlüftungsgerät LG100DEF in kompakter Ausführung ist für die Deckenmontage als Mehrraumanwendung geeignet. Ein hochwertiger Enthalpietauscher sorgt für die effiziente Wärme- und Feuchterückgewinnung und beugt auch der Kondensatbildung bei tiefen Außentemperaturen vor. Zusätzlich wird der Feuchtegehalt über einen Multisensor in der Fortluft überwacht. Der Sensor erfasst die Raumluftqualität, indem er die VOC- und eCO2-Konzentration misst. Damit ist ganz komfortabel eine bedarfsgesteuerte und somit energieeffiziente Luftvolumenstromregelung möglich. Die Frischluft wird zweistufig gefiltert.

Das Lüftungsgerät wird volumenstromkonstant betrieben und zeichnet sich durch energiesparende und leise laufende EC-Radialventilatoren aus. Der Gerätekorpus aus EPP-Material dient zur Aufnahme der Einbaukomponenten und sorgt für eine sehr gute Wärme- und Schalldämmung.

Im ausgeschalteten Zustand werden die Außen- und Fortluftöffnungen automatisch mechanisch verschlossen.

Frostschutz: Der Enthalpietauscher ermöglicht einen Betrieb bis ca. -5°C ohne Kondensat- und Einfriergefahr. Bei tieferen Temperaturen wird der Zuluftvolumenstrom reduziert bzw. fallweise ausgeschaltet.

Die Bedienung des LG100 erfolgt über die Bedieneinheit MINI oder einfach und intuitiv über die Pichler APP. Das Lüftungsgerät kann drahtlos in das Heimnetzwerk eingebunden werden.

Gemäß VO (EU) Nr. 1369/2017 – Energieverbrauchskennzeichnung, Europäische Produktdatenbank, ist das Lüftungsgerät in der EPREL-Datenbank gelistet.

Kennwerte nach EN13141-7:

Zuluftseitiges Temperaturverhältnis: 80,4 % (Mehrraum)

Zuluftseitiges Feuchteverhältnis: 64,3 % (Mehrraum)

Spezifische Eingangsleistung: 0,36 Wh/m³ (Mehrraum)

Technische Daten:

Volumenstrom: 25 - 80 m³/h

Lüftungsstufen: 1 – 2 – 3 – Auto (bedarfsgeführt)

Min. Betriebstemperatur (Außenluft): -5 °C

Filterklasse Außenluft: Coarse 70% (Vorfilter)

Filterklasse Zuluft: ePM1 55% (Hauptfilter)

Filterklasse Abluft: Coarse 70%

Wärmetauscher: Enthalpie-Gegenstromtauscher

Gerätekorpus: EPP

Gehäuse: Stahlblech verzinkt, Front pulverbeschichtet RAL 9003 matt

Elektrischer Anschluss: 230 VAC / 50 Hz

Vorsicherung: 13 A

Max. Leistungsaufnahme: 40 W

Anschlüsse AUL/FOL: Ø 100 mm Nippelmaß, wahlweise seitlich oder stirnseitig montierbar

Anschlüsse ZUL/ABL: je 3 x für KOMFLEX 75 vorbereitet, bei Bedarf nutzbar

Geräteabmessung inkl. Frontabdeckung, ohne AUL/FOL Anschlüsse

B x H x T: 587 x 937 x 203 mm

Gewicht: ca. 25 kg

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08LG100DEF		(Standard: AUL/FOL-Anschlussstutzen ohne Lippendichtung)

08LG100DEFL		(Optional: AUL/FOL-Anschlussstutzen mit Lippendichtung)

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Bedieneinheit Type MINI (inkl. Montagezubehör)

Die Bedieneinheit MINI dient zur Ansteuerung des Lüftungsgerätes. Die einfache Bedienung ermöglicht eine manuelle Einstellung der Lüftungsstufen, die Umschaltung zwischen Sommer- und Winterbetrieb, die Einstellung der Volumenströme. Weiters werden der Betrieb, Filterwechsel und eventuelle Störungen angezeigt. Die Montage erfolgt auf einer Unterputzdose (nicht im Lieferumfang enthalten).

Abmessungen B x H x T: 80 x 80 x 19 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08LGMINI100

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Kunststoffrohr NW 125 für die Außen- und Fortluftführung

Die Außen- bzw. Fortluft des Aufputzgerätes (08LG100APF bzw. 08LG100APFV) wird über das Kunststoffrohr NW125 nach außen geführt und ist beliebig kürzbar.
Das Rohr wird je nach Wandstärke in der Länge angepasst.

Länge: 1000 mm

Nennweite: 125 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08R1251000

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Kunststoffgitter Außendurchmesser 170 mm für die Montage von innen

Das klappbare Außenwandgitter aus weißem Kunststoff, für Rohrdurchmesser von 100 mm bis 140 mm, kann von innen durch den Luftkanal an der Außenfassade montiert werden.

Außendurchmesser: 170 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		10DF140B

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Kunststoffgitter Außendurchmesser 155 mm für die Montage von außen

Das Außenwandgitter aus weißem Kunststoff für Rohrdurchmesser von 80mm bis 125mm, dient zum Wetterschutz und von außen an der Fassade montiert werden.

Außendurchmesser: 155 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		10TU125B

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Außenwandelement

Das Außenwandelement dient als Wetterschutzgitter und Abschluss der AUL/FOL Leitungen.

Standardmäßig Stahlblech verzinkt beschichtet in RAL 9003.

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08LG100AWE1A

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Ersatzteil: Zuluftfilter

Technische Daten:

- Güteklasse: ISO ePM1 55%

- Bauform: Kassettenfilter

Fabrikat:	PICHLER

Type:		40LG0500007A

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Ersatzteil: Außen- / Abluftfilter

Technische Daten:

- Güteklasse: ISO Coarse 70%

- Bauform: Kassettenfilter

Fabrikat:	PICHLER

Type:		40LG0500006A

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: LG100 Revisionsdeckel

Zur optischen Verblendung des gesamten Komfortlüftungsgerätes inkl. der Luftanschlussstutzen in einer Zwischendecke oder in der Wandverkleidung.

Technische Daten:

Material: Stahlblech verzinkt

Oberfläche: pulverbeschichtet in RAL 9003

Abmessungen B x H x T: 1108 x 836 x 76 mm

Abmessungen Deckenausschnitt B x H: 1065 x 790 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08LG100150REVDE

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Zubehör: Design-Schalldämmventil SDV für Zuluft

Für Wandmontage mit optimierten akustischen Eigenschaften. Kulissen mit Oberfläche aus Glasseide.

Technische Daten:

Material: Stahlblech verzinkt

Oberfläche: pulverbeschichtet in RAL 9003

Abmessungen B x H x T: 337 x 175 x 90 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		10SDV10003		(Luftanschluss: Ø 100 mm System SAFE)

10SDV12503		(Luftanschluss: Ø 125 mm System SAFE)

10SDV125OILU03	(Luftanschluss: Ø 125 mm, ohne Bundkragen ILU, Öffnung mit 4mm Isolierung auf Rückseite abgedichtet)

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Zubehör: Umlenkschalldämpfer USDF für Außen- und Fortluft

Eckiger Schalldämpfer mit strömungstechnisch und akustisch optimierten Kulissen in flacher Ausführung. Kulissen mit hochfester, abriebsicherer und feuchtigkeitsabweisender Oberfläche aus Glasseide mit Absorptions- und Resonanzelementen zur optimalen Schalldämpfung.

Technische Daten:

Material: Stahlblech verzinkt

Abmessungen: B x H x L = 202 x 115 x 600 mm

Luftanschluss: ø 100 mm (System SAFE)

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08USDF100600

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Zubehör: Flachschalldämpfer PFSDW für Zu- und Abluft

Flachschalldämpfer mit Rohranschluss und eingebautem Lochblech inklusive Mineralwolle mit Glasseide verkleidet. Das äußere Gehäuse besteht aus verzinktem Stahlblech. Anschlussstutzen mit Lippendichtung für Steckmontage (System SAFE) oder mit Zugsicherung.

Technische Daten:

Material: Stahlblech verzinkt

Luftanschluss: für KomFlex 75

System SAFE:

Abmessungen in einfacher Ausführung (2 Anschlüsse): B x H = 130 x 80 mm

Abmessungen in doppelter Ausführung (4 Anschlüsse): B x H = 220 x 80 mm

Mit Muffen mit Zugsicherung (Dichtung 08TPEDR6275 muss separat bestellt werden):

Abmessungen in einfacher Ausführung (2 Anschlüsse): B x H = 130 x 90 mm

Abmessungen in doppelter Ausführung (4 Anschlüsse): B x H = 220 x 90 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		Einfache Ausführung, System SAFE:

08PFSDW631000	(Länge = 1000 mm)

08PFSDW63750	(Länge = 750 mm)

08PFSDW63500	(Länge = 500 mm)

Type:		Doppelte Ausführung, System SAFE:

08PFSDW6310002	(Länge = 1000 mm)

08PFSDW637502	(Länge = 750 mm)

08PFSDW635002	(Länge = 500 mm)

Type:		Einfache Ausführung, mit Muffen mit Zugsicherung:

08PFSDW1751000ILNH	(Länge = 1000 mm)

08PFSDW175500ILNH		(Länge = 500 mm)

Type:		Doppelte Ausführung, mit Muffen mit Zugsicherung:

08PFSDW2751000ILNH	(Länge = 1000 mm)

08PFSDW275500ILNH		(Länge = 500 mm)

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Zubehör: Dichtung für Muffen mit Zugsicherung

TPE Dichtungsring für KomFlex® 75, Farbe Grau, zum Aufstecken auf das KomFlex®-Rohr. Pro Anschluss wird ein Dichtungsring benötigt.

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08TPEDR6275

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Zubehör: Kunststoffschlauch isoliert POH für Außen- und Fortluft

Additivierte Polyolefinharzfolie mit antibakteriellem, schimmelhemmendem und antiviralem Materialschutz. Wärmeisolierende Beschichtung aus netzartigem und geschlossenzelligem PE-Schaum.

Technische Daten:

Luftanschluss: ø 100 mm (Muffenmaß)

Isolation: 25 mm Polyesterfaser (16kg/m3)

Betriebstemperatur: -20°C bis +90°C (115°C Spitzenwert)

Max. Betriebsdruck: 2000 Pa

Luftgeschwindigkeit: 20 m/s 08USDF100600

5 Laufmeter = 1 Stück

Fabrikat:	PICHLER

Type:		11POH10225

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: MODBUS/KNX-GATEWAY

Das Modbus / KNX Gateway ermöglicht die Anbindung des Kompaktlüftungsgerätes LG100 an ein KNX-Bussystem. Dabei dient das Gateway als Bindeglied zwischen den beiden Bussystemen. Es verfügt über eine Modbus RTU- und TCP-Schnittstelle und ist immer der Master am Modbus. Auf der KNX Seite hingegen, verhält es sich wie ein gewöhnliches KNX TP-1 Gerät. Dies ermöglicht eine zentrale Steuerung und Überwachung des Lüftungsgerätes durch ein KNX-System. Die Konfiguration erfolgt über die IP oder USB-Schnittstelle.

Technische Daten:

Abmessungen: B x H x L = 88 x 56 x 90 mm

Montage: Hutschiene oder Wand

zulässige Umgebungstemperatur: 0 - 60 °C

zulässige Feuchte: 5 - 95 % nicht kondensierend

Schutzart: IP20

Spannung: 24V AC/DC

Schnittstellen: Ethernet, EIA-485, KNX-TP1

Achtung: Die Spannungsversorgung erfolgt bauseits!

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08KNXGA100A

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Lüftungstechnische Inbetriebnahme der Wohnraumlüftungsanlagen

für LG100 Modelle mit Mehrraumanwendung

Durchführung in Normalarbeitszeit

Bestehend aus:

Einregulierung aller Zu- und Abluftventile

Erstellen einer Luftmengenbilanz für die Zu- und Ablufträume

Erstellen eines Übergabeprotokolles

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08LINBETRIEBNAHME

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

SERVICE GLT

Einstellen der Schnittstellenparameter in der Gebäudeleittechnik. Eine weiterführende Unterstützung

bei der GLT-Anbindung wird gesondert nach Aufwand in Rechnung gestellt!

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08SERVICEGLT

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............